Załącznik nr 3
Charakterystyka studni S II na SUW w Żórawinie

1. Data wykonania: 1976 rok
2. Głębokość otworu: 87 m
3. Ujmowane piętro wodonośne: Neogen
4. Położenie: Żórawina, działka nr 304/30
5. Technika wykonania otworu:

•	Okrętnie na sucho za pomocą łyżki wiertniczej i świdra rurowego,
•	do głębokości 30 m w rurach osłonowych Ø = 457 mm (usuniętych z otworu),
•	do głębokości 54 m w rurach osłonowych Ø = 406 mm (pozostawionych w otworze),
•	do głębokości 87 m w rurach osłonowych Ø = 356 mm (usuniętych z otworu).

6. Technika wykonania studni:

•	rura nadfiltrowa stalowa Ø=273 mm, 46 m,  zredukowana do Ø=224 mm, 17 m. O łącznej, długości 63 m,
•	filtr stalowy z siatką rypsową nr 10, Ø=224 mm, 17 m. Obsypka o granulacji 2-3 mm,
•	rura podfiltrowa  Ø=224 mm, 6 m,
•	poduszka żwirowa, 1 m.

7. Litologia:

•	0.0-0.5 (m p.p.t.) - Gleba
•	0.5-46.1 (m p.p.t.) - Gliny zwałowe z niewielkimi przewarstwieniami piasków
•	46.1-52.0 (m p.p.t.) - Bruk morenowy z gliną
•	52.0-54.0 (m p.p.t.) - Ił
•	54.0-62.0 (m p.p.t.) - Pył zapiaszczony
•	62.0-78.0 (m p.p.t.) - Piaski średnioziarniste
•	78.0-81.0 (m p.p.t.) - Piaski drobnoziarniste
•	81.0-87.9 (m p.p.t.) - Ił

8. Obecnie studnia S-II dalej wykorzystywana jest do poboru wody

9. Dokumentacja fotograficzna:

 Teren ochrony bezpośredniej studni SII w Żórawinie

Studnia SII w Żórawinie